Схема теплоснабжения

Муниципального образования

«КОЛГУЕВСКий сельсовет» ненецкого Автономного Округа

П. бУГРИНО

# Оглавление

Оглавление	1

Схема теплоснабжения п. Бугрино	2

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	2

Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.	2

Раздел3.  Перспективные Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	2

Раздел 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	2

Раздел 5. Перспективные топливно-энергетические балансы	4

Раздел 6. Инвестиции  в  новое  строительство,  реконструкцию  и  техническое перевооружение.	4

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   п. Бугрино	5

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.	7

Раздел 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	8

Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки	9

Раздел 5.  Перспективные топливно-энергетические балансы	9

Раздел 6. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	10

# Схема теплоснабжения п. Бугрино

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В п. Бугрино НАО в соответствии с документами территориального планирования предусмотрено только индивидуальное теплоснабжение  объектов жилищного фонда и общественных зданий.  Отопление осуществляется посредством внутридомовых печей и индивидуальных котлов.

### Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.

Предлагается  к 2014 году построить и ввести в эксплуатацию центральный источник теплоснабжения, а к 2016 году обеспечить центральным теплоснабжением все объекты жилищного фонда и общественные организации п. Бугрино.

### Раздел3.  Перспективные Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площадь строительных фондов, планируемых к подключению в 2014 году к центральной системе теплоснабжения п. Бугрино составляет  4206м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения на 2015г. составляют 3273м2, на 2016г. – 1108м2.

2. Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2014 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,56МВт(0,485Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) по данным на 2015г. составляет 0,412МВт (0,355Гкал/ч), на 2016г. - 0,145МВт (0,125Гкал/ч).

### Раздел 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1. Описание существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии представлено на схеме п. Бугрино. Зона действия планируемого к строительству источника теплоснабжения – все объекты жилищного фонда и общественные организации п. Бугрино.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2014г. - год планируемого ввода в эксплуатацию центрального источника тепловой энергии.

Общая установленная мощность основного оборудования: 2 котла по 1,075Гкал/ч каждый  = 2,15 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (в 2014г. будет равна установленной): 2,15Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 1,075Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 1,075Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 0,485 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,039 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,55Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 1.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,15 | 1,99 | 1,99 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,15 | 2,13 | 2,11 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,075 | 1,064 | 1,053 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,075 | 1,064 | 1,053 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,485 | 0,840 | 0,966 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,025 | 0,029 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,024 | 0,042 | 0,048 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,55 | 0,16 | 0,01 |

### Раздел 5. Перспективные топливно-энергетические балансы

1) Перспективный топливно-энергетический баланс на 2014 год.

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 170т/год.

Тепло сожженного топлива: 1738 Гкал/год.

Потери тепла в котлах (КПД 80%): 122Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 41 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 68 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 1367 Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  139 Гкал/год.

2) Перспективные топливные балансы на 2014-2016гг. представлены в Таблице 2.

Перспективные топливно-энергетические  балансы. Таблица 2.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 170 | 295 | 339 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1738 | 3009 | 3458 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 122 | 271 | 380 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 41 | 73 | 84 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 68 | 122 | 140 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1367 | 2432 | 2793 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 139 | 111 | 61 |

### Раздел 6. Инвестиции  в  новое  строительство,  реконструкцию  и  техническое перевооружение.

Предварительная стоимость новой котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до п. Бугрино, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 11 000 000.

Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 1 км по предварительной оценке составляет 7’000’000 рублей.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   п. Бугрино

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Функциональная структура теплоснабжения.

Для теплоснабжения п. Бугрино используется исключительно индивидуальные системы теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения поселения представлена в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения п. Бугрино. Таблица 1

| № п/п | Объект (адрес улица и номер дома) | Назначение здания | Тип отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Набережная д.1 | метеостанция, жилой дом | печное |
| 2 | ул. Набережная д.2 | жилой дом | печное |
| 3 | ул. Набережная д.3 | жилой дом | печное |
| 4 | ул. Набережная д.4 | жилой дом | печное |
| 5 | ул. Набережная д.6 | жилой дом | печное |
| 6 | ул. Набережная д.8 | жилой дом | печное |
| 7 | ул. Набережная д.10 | жилой дом | печное |
| 80 | ул. Набережная д.12 | жилой дом | печное |
| 91 | ул. Набережная д.13 | жилой дом | печное |
| 10 | ул. Набережная д.14 | жилой дом | печное |
| 11 | ул. Набережная д.15 | жилой дом | печное |
| 12 | ул. Набережная д.16 | жилой дом | печное |
| 13 | ул. Набережная д.17 | жилой дом | печное |
| 14 | ул. Набережная д.18 | жилой дом | печное |
| 15 | ул. Набережная д.19 | жилой дом | печное |
| 16 | ул. Набережная д.20 | жилой дом | печное |
| 17 | ул. Набережная д.22 | Общественный центр МО | котельная на твердом топливе |
| 18 | ул.Набережная д.22а | жилой дом | печное |
| 19 | ул. Набережная д.23 | жилой дом | печное |
| 20 | ул. Набережная д.24 | Здание аэропорта | печное |
| 21 | ул. Набережная д.24а | жилой дом | КМЧ-5 (4 секции) |
| 22 | ул. Набережная д.25 | Управление СПК «Колгуев» | врезной в печь, самодельный |
| 23 | ул. Набережная д.26 | жилой дом | печное |
| 24 | ул. Набережная д.27 | Детский сад | котельная на твердом топливе |
| 25 | ул. Набережная д.28 | жилой дом | печное |
| 26 | ул. Набережная д.29 | жилой дом | печное |
| 27 | ул. Набережная д.30 | жилой дом | печное |
| 28 | ул. Набережная д.30 | жилой дом | КМЧ-5 (3 секции) |
| 29 | ул. Набережная д.31 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 30 | ул. Набережная д.31А | жилой дом | КМЧ-5 (4 секции) |
| 31 | ул. Набережная д.32 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 32 | ул.Оленная д.1 | жилой дом | печное |
| 33 | ул.Оелнная 1А | Гараж СПК «Колгуев» |  |
| 34 | ул.Оленная 1В | Общественная баня | КЧМ-5 (7 секций) |
| 35 | ул.Оленная д.2 | жилой дом | печное |
| 36 | Ул.Оленная д.В | Жилой дом | КЧМ |
| 37 | ул.Оленная д.3 | жилой дом | печное |
| 38 | ул.Оленная д.4 | жилой дом | печное |
| 39 | ул.Оленная д.4В | жилой дом | КЧМ |
| 40 | ул.Оленная д.5 | жилой дом | печное |
| 41 | ул.Оленная д.6 | жилой дом | печное |
| 42 | ул.Оленная д.7 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 43 | ул.Оленная д.8 | жилой дом | печное |
| 44 | ул.Оленная д.8В | жилой дом | КЧМ-5 (3 секции) |
| 45 | ул.Оленная д.9 | Колгуевская амбулатория | КЧМ-5 (5 секций) |
| 46 | ул.Оленная д.10 | жилой дом | КЧМ-5 (3 секции) |
| 47 | ул.Оленная д.12 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 48 | ул.Оленная д.13 | жилой дом | печное |
| 49 | ул.Оленная д.14 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 50 | ул.Оленная д.16 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 51 | ул.Оленная д.16А | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 52 | ул.Оленная д.16Б | жилой дом | КЧМ-5 (3 секции) |
| 53 | ул.Оленная д.16В | жилой дом | КЧМ-5 (3 секции) |
| 54 | ул.Оленная д.17 | жилой дом | печное |
| 55 | ул.Оленная д.18 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 56 | ул.Оленная д.18В | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 57 | ул.Оленная д.19 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 58 | ул.Оленная д.20 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 59 | ул.Антоновка д.1 | Магазин | Автономное на ДТ |
| 60 | ул.Антоновка д.1А | жилой дом | КЧМ-5 (3 секции) |
| 61 | ул.Антоновка д.2 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 62 | ул.Антоновка д.3 | жилой дом | врезной в печь, самодельный |
| 63 | ул.Антоновка д.3А | жилой дом | КЧМ |
| 64 | ул.Антоновка д.4 | жилой дом | печное |
| 65 | ул.Антоновка д.4А | Пилорама СПК «Колгуев» |  |
| 66 | ул.Антоновка д.5 | жилой дом | печное |
| 67 | ул.Антоновка д.5А | жилой дом | печное |

### Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.

Предлагается  к 2014 году построить и ввести в эксплуатацию центральный источник теплоснабжения, а к 2016 году обеспечить центральным теплоснабжением все объекты жилищного фонда и общественные организации п. Бугрино.

Для реализации вышеуказанных планов необходимо:

1. Строительство центрального источника тепловой энергии.

Новая котельная, работающая на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее 2,5МВт (2,15Гкал/ч). Перспективными потребителями данной котельной будут все объекты, находящиеся на территории п. Бугрино.

Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.  Работа предлагаемой котельной на дизельном топливе дает возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и  потери тепловой энергии всех видов (повышение КПД), что в свою очередь приведет к снижению стоимости тепла для потребителей.

- Строительство магистральных тепловых сетей.

Для обеспечения возможности подключения всех объектов жилищного фонда и общественных зданий к системе центрального теплоснабжения, необходимо запланировать строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью не менее  1 км.

### Раздел 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения, представлены в Таблице 2.

Прогноз приростов площади строительных фондов. Таблица 2.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь строительных фондов, подключенных к центральной системе отопления, м2 ИТОГО, | 4206 | 7481 | 8590 |
| Прирост площади строительных фондов по отношению к предыдущему году, м2 ИТОГО | 0 | 3276 | 1108 |

2) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) представлены в Таблице 3. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии. Таблица 3.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,485 | 0,840 | 0,966 |
| Прирост объемов потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,000 | 0,355 | 0,125 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 1,12МВт(0,966Гкал/ч).

3) Перспективные годовые показатели потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в Таблице 4.

Перспективное потребление  тепловой энергии на цели теплоснабжения. Таблица 4

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал/год ИТОГО | 1367 | 2432 | 2793 |

4) Нормативы потребления тепловой энергии для населения МО «Колгуевский сельсовет» на отопление на данный момент не установлены.

### Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки  источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.

Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии. Таблица 5.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,15 | 1,99 | 1,99 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,15 | 2,13 | 2,11 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,075 | 1,064 | 1,053 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,075 | 1,064 | 1,053 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,485 | 0,840 | 0,966 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,025 | 0,029 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,024 | 0,042 | 0,048 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,55 | 0,16 | 0,01 |

Баланс тепловой мощности перспективной центральной котельной п. Бугрино, представленный в Таблице 5, показывает, что мощности планируемой котельной будет достаточно для обеспечения надежного теплоснабжения всех потенциальных потребителей с  100% резервированием. 100% резервирование необходимо согласно СНиП II-35-76.

### Раздел 5.  Перспективные топливно-энергетические балансы

1) Перспективные топливно-энергетические балансы предлагаемой котельной представлены в Таблице 6. Баланс рассчитан при среднегодовой температуре наружного воздуха -5,5°С.

Перспективные топливно-энергетические балансы. Таблица 6.

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 170 | 295 | 339 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1738 | 3009 | 3458 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 122 | 271 | 380 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 41 | 73 | 84 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 68 | 122 | 140 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1367 | 2432 | 2793 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 139 | 111 | 61 |

2) Центральная котельная п. Бугрино будет работать только на дизельном топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас планируется создавать из топлива, аналогичного основному, в количестве не менее 25% от потребности в основном топливе.

### Раздел 6. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источника теплоснабжения.

По предварительным расчетам стоимость котельной, которая была  предложена в Разделе 4, на октябрь 2011 года составляет порядка 6’500’000 рублей. Стоимость приведена без учета дымовой трубы, газораспределительных устройств, аккумуляторных баков, доставки до п. Бугрино. Стоимость дымовой трубы из нержавеющей стали с газоходами, молниеотводом, теплоизоляцией на октябрь 2011 года составляет порядка 900’000 рублей.

Итого предварительная стоимость новой котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до п. Бугрино, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 11 000 000.

Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 1 км по предварительной оценке составляет 7’000’000 рублей.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.